## Modelo2_DC
Sets
NI | Conjunto | con | los | nodos | del | sistema | /1*70/ | GD o S/E | Tipo | USD/kW | kW | USD | O&M [$/kW] | Emisiones [Tons / MWh] | Emisiones [g / kWh]
L | Conjunto | con | los | tramos | del | sistema | /1*69/ | Solar | 1 | 1500 | 50 | 75000 | 0.004 | 0.0584 | 58.4
[9 empty] | 2 |  | 100 | 150000
[9 empty] | 3 |  | 150 | 225000
[8 empty] | Eólico | 1 | 2000 | 50 | 100000 | 0.01 | 0.0276 | 27.6
Parameters | [8 empty] | 2 |  | 100 | 200000
Vbase | Voltaje | base | del | sistema | en | kV | /12.66/ |  | 3 |  | 150 | 300000
Sbase | Potencia | base | del | sistema | en | kVA | /1244/ | Subestación | --- | --- | --- | --- | --- | 0.56 | 560
Vmin | Voltaje | minimo | del | sistema | en | pu | /0.9/
Vmax | Voltaje | maximo | del | sistema | en | pu | /1.1/
Table | DL(L,*) | Datos | de | las | lineas
| NE | NR | R | X | Imax
* | [ohms] | [ohms] |  |  | [A]
1 | 1 | 2 | 0.0005 | 0.000 | 1000
2 | 2 | 3 | 0.0005 | 0.000 | 1000
3 | 3 | 4 | 0.0001 | 0.000 | 1000
4 | 3 | 5 | 0.0044 | 0.000 | 1000
5 | 4 | 6 | 0.0015 | 0.000 | 1000
6 | 4 | 7 | 0.0044 | 0.000 | 1000
7 | 5 | 8 | 0.0640 | 0.000 | 1000
8 | 6 | 9 | 0.0251 | 0.000 | 1000
9 | 6 | 10 | 0.0034 | 0.000 | 1000
10 | 7 | 11 | 0.0640 | 0.000 | 1000
11 | 8 | 12 | 0.3978 | 0.000 | 1000
12 | 9 | 13 | 0.3660 | 0.000 | 1000
13 | 10 | 14 | 0.0851 | 0.000 | 1000
14 | 11 | 15 | 0.1053 | 0.000 | 1000
15 | 12 | 16 | 0.0702 | 0.000 | 1000
16 | 13 | 17 | 0.3811 | 0.000 | 1000
17 | 14 | 18 | 0.2898 | 0.000 | 1000
18 | 15 | 19 | 0.0304 | 0.000 | 1000
19 | 16 | 20 | 0.3510 | 0.000 | 1000
20 | 17 | 21 | 0.0922 | 0.000 | 1000
21 | 18 | 22 | 0.0822 | 0.000 | 1000
22 | 19 | 23 | 0.0018 | 0.000 | 1000
23 | 20 | 24 | 0.8390 | 0.000 | 1000
24 | 21 | 25 | 0.0493 | 0.000 | 1000
25 | 21 | 26 | 0.0928 | 0.000 | 1000
26 | 23 | 27 | 0.7283 | 0.000 | 1000
27 | 24 | 28 | 17080 | 0.000 | 1000
28 | 25 | 29 | 0.8190 | 0.000 | 1000
29 | 25 | 30 | 0.1740 | 0.000 | 1000
30 | 26 | 31 | 0.3319 | 0.000 | 1000
31 | 27 | 32 | 0.3100 | 0.000 | 1000
32 | 28 | 33 | 14740 | 0.000 | 1000
33 | 29 | 34 | 0.1872 | 0.000 | 1000
34 | 30 | 35 | 0.2030 | 0.000 | 1000
35 | 32 | 36 | 0.0410 | 0.000 | 1000
36 | 34 | 37 | 0.7114 | 0.000 | 1000
37 | 34 | 38 | 0.2012 | 0.000 | 1000
38 | 35 | 39 | 0.2842 | 0.000 | 1000
39 | 36 | 40 | 0.0092 | 0.000 | 1000
40 | 37 | 41 | 10300 | 0.000 | 1000
41 | 37 | 42 | 0.7394 | 0.000 | 1000
42 | 38 | 43 | 0.0047 | 0.000 | 1000
43 | 39 | 44 | 0.2813 | 0.000 | 1000
44 | 40 | 45 | 0.1089 | 0.000 | 1000
45 | 41 | 46 | 10440 | 0.000 | 1000
46 | 42 | 47 | 0.0047 | 0.000 | 1000
47 | 44 | 48 | 15900 | 0.000 | 1000
48 | 45 | 49 | 0.0009 | 0.000 | 1000
49 | 46 | 50 | 10580 | 0.000 | 1000
50 | 48 | 51 | 0.7837 | 0.000 | 1000
51 | 50 | 52 | 0.1966 | 0.000 | 1000
52 | 51 | 53 | 0.3042 | 0.000 | 1000
53 | 52 | 54 | 0.3744 | 0.000 | 1000
54 | 53 | 55 | 0.3861 | 0.000 | 1000
55 | 54 | 56 | 0.0047 | 0.000 | 1000
56 | 55 | 57 | 0.5075 | 0.000 | 1000
57 | 56 | 58 | 0.3276 | 0.000 | 1000
58 | 57 | 59 | 0.0974 | 0.000 | 1000
59 | 58 | 60 | 0.2106 | 0.000 | 1000
60 | 59 | 61 | 0.1450 | 0.000 | 1000
61 | 60 | 62 | 0.3416 | 0.000 | 1000
62 | 61 | 63 | 0.7105 | 0.000 | 1000
63 | 62 | 64 | 0.0140 | 0.000 | 1000
64 | 63 | 65 | 10410 | 0.000 | 1000
65 | 64 | 66 | 0.1591 | 0.000 | 1000
66 | 66 | 67 | 0.3463 | 0.000 | 1000
67 | 67 | 68 | 0.7488 | 0.000 | 1000
68 | 68 | 69 | 0.3089 | 0.000 | 1000
69 | 69 | 70 | 0.1732 | 0.000 | 1000;
Table | DB(NI,*) | Datos | de | las | barras
| PD | QD
* | [kW] | [kVAr]
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 26 | 0
6 | 0 | 0
7 | 26 | 0
8 | 26 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
11 | 26 | 0
12 | 0 | 0
13 | 2.6 | 0
14 | 79 | 0
15 | 0 | 0
16 | 0 | 0
17 | 40.4 | 0
18 | 384.7 | 0
19 | 24 | 0
20 | 0 | 0
21 | 75 | 0
22 | 384.7 | 0
23 | 24 | 0
24 | 14 | 0
25 | 30 | 0
26 | 40.5 | 0
27 | 1.2 | 0
28 | 19.5 | 0
29 | 28 | 0
30 | 4.35 | 0
31 | 3.6 | 0
32 | 0 | 0
33 | 6 | 0
34 | 145 | 0
35 | 26.4 | 0
36 | 6 | 0
37 | 145 | 0
38 | 18 | 0
39 | 24 | 0
40 | 0 | 0
41 | 8 | 0
42 | 28 | 0
43 | 18 | 0
44 | 0 | 0
45 | 39.22 | 0
46 | 8 | 0
47 | 28 | 0
48 | 0 | 0
49 | 39.22 | 0
50 | 0 | 0
51 | 0 | 0
52 | 45.5 | 0
53 | 100 | 0
54 | 60 | 0
55 | 0 | 0
56 | 60 | 0
57 | 1244 | 0
58 | 0 | 0
59 | 32 | 0
60 | 1 | 0
61 | 0 | 0
62 | 114 | 0
63 | 227 | 0
64 | 5.3 | 0
65 | 59 | 0
66 | 0 | 0
67 | 28 | 0
68 | 0 | 0
69 | 14 | 0
70 | 14 | 0

## Nodos
bus_i | type | Pd [Kw] | Qd [kVA] | Gs | Bs | area | Vm | Va | baseKV | zone | Vmax | Vmin | Type_gen
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1 | 1 | 0 | ;
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
5 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
7 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
8 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 2 | ;
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 2 | ;
11 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
13 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
14 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
17 | 1 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
18 | 1 | 384.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
19 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
21 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
22 | 1 | 384.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
23 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
24 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
25 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
26 | 1 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
27 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
28 | 1 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
29 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
30 | 1 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
31 | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
34 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
35 | 1 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 2 | ;
36 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
37 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
38 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
39 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
41 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
42 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
43 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
45 | 1 | 39.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
46 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
47 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
49 | 1 | 39.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
52 | 1 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
53 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
54 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
56 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
57 | 1 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 2 | ;
59 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
62 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
63 | 1 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
64 | 1 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
65 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
67 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
69 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
70 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.66 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;

## Lineas
fbus | tbus | r | x | b | rateA | rateB | rateC | ratio | angle | status | angmin | angmax
1 | 2 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
2 | 3 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
3 | 4 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
3 | 5 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
4 | 6 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
4 | 7 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
5 | 8 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
6 | 9 | 0.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
6 | 10 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
7 | 11 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
8 | 12 | 0.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
9 | 13 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
10 | 14 | 0.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
11 | 15 | 0.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
12 | 16 | 0.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
13 | 17 | 0.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
14 | 18 | 0.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
15 | 19 | 0.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
16 | 20 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
17 | 21 | 0.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
18 | 22 | 0.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
19 | 23 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
20 | 24 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
21 | 25 | 0.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
21 | 26 | 0.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
23 | 27 | 0.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
24 | 28 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
25 | 29 | 0.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
25 | 30 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
26 | 31 | 0.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
27 | 32 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
28 | 33 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
29 | 34 | 0.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
30 | 35 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
32 | 36 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
34 | 37 | 0.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
34 | 38 | 0.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
35 | 39 | 0.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
36 | 40 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
37 | 41 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
37 | 42 | 0.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
38 | 43 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
39 | 44 | 0.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
40 | 45 | 0.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
41 | 46 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
42 | 47 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
44 | 48 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
45 | 49 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
46 | 50 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
48 | 51 | 0.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
50 | 52 | 0.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
51 | 53 | 0.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
52 | 54 | 0.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
53 | 55 | 0.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
54 | 56 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
55 | 57 | 0.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
56 | 58 | 0.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
57 | 59 | 0.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
58 | 60 | 0.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
59 | 61 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
60 | 62 | 0.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
61 | 63 | 0.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
62 | 64 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
63 | 65 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
64 | 66 | 0.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
66 | 67 | 0.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
67 | 68 | 0.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
68 | 69 | 0.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
69 | 70 | 0.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;